## Leistungsberechnung
Berechnung FBH nach EN1264
Eingabedaten |  |  | Einheit
Berechnungsdaten:
Berechnungsschritt:
Vorlauftemperatur | θV | 28 | °C
Rücklauftemperatur | θR | 22 | °C | 25
Raumtemperatur | θi | 15 | °C
Heizmitteltemperatur | ΔθH | 9.6924 | K
systemabhängiger Koeffizient | B | 6.1854 | W/m²K | Berechnungsschritt Siehe Nebenrechnung Sys. Euroval
Potenzprodukt FB-Aufbau | Π(am) | 0.87838 |  | Berechnungsschritt Siehe Nebenrechnung Sys. Euroval
Kennlinie KH: | KH | 5.4331
Wärmestromdichte | q | 52.6601 | W/m²

## Nebenrechnung Sys. Euroval
Potenzprodukt innerhalb des Estrichs:
Berechnungsdaten:
Notwendige Daten: ab, aT, mT, au, mu, aD, mD |  |  |  | variabler Wert
Berechnung von ab
su,0 | 0.045 | m | Mindestüberdeckung | (0,035?)
α | 10.8 | W/(m²K) | für FBK
α0 | 10.8 | W/(m²K) | Fixwert für FBH
λu,0 | 1 | W/(mK)
λE | 2.3 | W/(mK) | Estrichleitfähigkeit
Rλ,B | 0 | (m²K)/W | Fußbodenbelag
ab | 1.2268
aT | 1.23 | aus Tabelle A.1
T | 0.2 | Rohrteilung
mT | -1.6667
aU | 1.051 | aus Tabelle A.2
sU | 0.1 | Estrichüberdeckung
mU | -5.5
aD | 1.046 | aus Tabelle A.3
D | 0.02817 | Außendurchmesser des Rohres. |  | (Jumboval über Oberfläche auf Rundrohr zurückgerechnet.)
MUSS NOCH ÜBERPRÜFT WERDEN!!
mD | 2.0425 | Achtung gilt nur für Rundrohre
aG | 1.2125 | Ovalrohr-Geometriefaktor für Jumboval (nicht in der Norm enthalten!!)
Der Ovalrohr-Geometriefaktor muss wegschaltbar sein!
Potenzprodukt:
Π(am) | 0.87838
Berechnung von B: systemabhängigier Koeffizient
B | 6.1854
sR | 0.00238 | Aus Euroval Normprüfdaten
λR | 0.22 | für PP Rohr laut Tabelle A.13

## Wärmeverlust nach unten
Eingabedaten:
sU | 0.1 | m | Estrichüberdeckung
λU | 1.2 | W/(mK) | Wärmeleitfähigkeit der Überdeckung
α | 10.8 | W/(m²K) | für FBH
Rλ,B | 0 | (m²K)/W | Fußbodenbelag
Rα,Decke | 0.17 | (m²K)/W | Wärmeübergang Decke
Rλ,Ins | 1.25 | (m²K)/W | Fußbodenbelag | z.B. 5cm Isolierung
Rλ,Decke | 0.1073 | (m²K)/W | Fußbodenbelag | z.B. 25cm Stahlbeton
Rλ,Putz | 0.015 | (m²K)/W | Fußbodenbelag | z.B. 1,5cm Putz
θi | 15 | °C | Rauminnentemperatur
θu | 18 | °C | Rauminnentemperatur des Raumes unterhalb
RO | 0.17593 | (m²K)/W | Durchgangswiderstand nach oben
RU | 1.5423 | (m²K)/W | Durchgangswiderstand nach unten
qU | 4.0617 | W/m² | spezifischer Wärmeverlust nach unten
Korrektur der Leistung in Abhängigkeit des Wärmeverlustes nach unten
Im ersten Rechenschritt werden 10% angenommen!
7.713%
Dadurch muss bei B die Korrektur in die Gleichung einfließen! Näherung!!
B | 6.1664
Kennlinie KH: | KH | 5.4165
Wärmestromdichte | q | 52.4988 | W/m²
Die Leistung sinkt als um 0,09 W/m²
Dies bedeutet, dass die Näherung praktisch vernachlässigt werden kann.
qges | 56.5604 | W/m² | gesamte aufgenommene Leistung